## Slide 1: Consumo de Biodiesel en Unidades Termoeléctricas del MEM
sabino@cammesa.com.ar

## Slide 2
TRANSPORTE
GENERACION
GRANDES USUARIOS
USUARIOS RESIDENCIALES
DISTRIBUCIÓN

## Slide 3: CAMMESA
ADEERA
Asociación de Distribuidores
Secretaría de Energía Eléctrica
(Preside Directorio)
AGEERA
Asociación de Generadores
AGUEERA
Asociación de Grandes Usuarios
ATEERA
Asociación de Transportistas

## Slide 4: Funciones de CAMMESA
Optimizar el uso de los recursos del MEM.
Despacho de Unidades, maximizando la seguridad del Sistema Eléctrico y la calidad del suministro en el MEM.
Cálculo de las transacciones económicas del MEM.
Facturación y pagos
Gestionar contratos a largo plazo
Asegurar la transparencia

## Slide 5
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
CENTROS DE CONTROL –RELACIÓN JERARQUICA
Se define como operación de un sistema eléctrico de potencia a toda acción, manual o automática, que se ejecuta sobre el sistema destinada a mantener todos sus parámetros dentro de los límites establecidos, respetando los criterios de continuidad, seguridad, calidad y economía.
COC :
COT :
Centro de Control de operaciones del SADI (CAMMESA)
Centro de Control de operaciones del sistema de transporte (TRANSENER)
COTDT : Centro de Control de operaciones del sistema de transporte por distribución troncal
COG :
COD:
Centro de Control de operaciones de generadores
Centro de Control de operaciones de distribuidores (SACME)
COC
COT
COTDT
COG
COD

## Slide 6
Objetivos básicos:
Centro de Control (COC)
Funcionamiento con Frecuencia estable y Tensiones dentro de límites establecidos, para evitar cortes.
CALIDAD
Mínimo Costo Total de Generación de Energía para cubrir la demanda y las pérdidas, incluyendo la valorización de la Energía No Suministrada probable ante Fallas.
ECONOMÍA
Continuidad del servicio en todo momento, sin colapsos ni grandes interrupciones, respetando límites de la Red de Transporte.
SEGURIDAD
Generación que puede ser despachada.
DISPONIBILIDAD (de Potencia y de Energía)

## Slide 7: Algunas Referencias con relación a la utilización de Biodiesel
Ley 26093 Promoción de la producción, comercialización y uso de los biocombustibles
Decreto Reglamentario 109/2007
Res SE N° 828/2010 (Calidad)
Resolución SE N° 1125/2013 (art 2°)
Notas de instrucción de la SE
Consultas de CAMMESA a los Generadores

## Slide 8: Nota SE N° 6018 15/09/2010
Define como prioridad en la Política Energética Nacional, la utilización del Biodiesel en turbinas de gas a ciclo abierto o combinado, debiendo CAMMESA entender al Biodiesel habilitado para su comercialización y consumo en el mercado interno como tipo de combustible vigente en el MEM.
1- Llevar las acciones necesarias para lograr la operación a la brevedad.
Se establece una señal económica de estímulo al uso de Biodiesel (precio de referencia publicado por la SE + 10%, en concepto de gastos de administración y costos financieros)
Adicionalmente se reconocen a quienes utilicen Biodiesel 10 u$s/MWh.
Mas 50% de la diferencia entre el precio de referencia y el precio de compra efectivamente abonado (si la diferencia es positiva).
Prioridad de cobro numeral “e” art 4° Res SE 406 08/09/2003
Aplicación a partir del mes de Agosto de 2010
No se aplican beneficios si el combustible lo provee CAMMESA
Precio de referencia de fletes 0,10 u$s/t km < 250 km, 0,085 u$s/t km > 250 km hasta 500 km y 0,075 u$s/t km > 500 km.
Entrega de documentación comercial (empresas habilitadas, precio producto y flete)
Sistema Vigente desde Agosto 2010 hasta Marzo 2013 para compras propias Res SE 95/2013

## Slide 9: Res SE N° 1125/2013 Art 2° 30/12/2013
ARTICULO 2° — Las empresas en las cuales sea técnicamente posible la utilización de BIODIESEL para la generación eléctrica deberán agregar, a partir del 1° de enero de 2014, una proporción de dicho producto que no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%), mínimo en volumen, en la mezcla final con el combustible fósil gasoil necesario para el desarrollo de sus actividades.
Nota SE 573/2015 10/04/2015
Instruye a CAMMESA para implementación de la Operatoria para el 2015.

## Slide 10
% Potencia
% Consumo de Combustibles

## Slide 11: Resultados de las consultas a Generadores /Síntesis
Sin instalaciones, ni experiencia, ni personal idóneo.
Contrato no preveía utilización de biodiesel
No es posible utilización Biodiesel al 10%
No se previó en la estructura de operaciones.
Necesidad de montaje de laboratorio.
Disponibilidad de aditivos para ajustar desvíos.
Corte máximo indicado pro el fabricante 7% cumpliendo Norma DIN 14214.
Incompatibilidad con elastómeros utilizados, degradación de sellos, juntas y mangueras  mayor indisponibilidad.
Degradación acelerada de aceite lubricante del motor.
Reducida estabilidad (oxidativa y térmica) (ácido fórmico  ataca componentes internos y derivados de la polimerización  obstruyen filtros, crean sedimentos y actúan como adherentes en partes móviles reduciendo tiempo de servicio de los sistemas de inyección.
Higroscópico  corrosión en sistemas de inyección.
Menor rendimiento (11% menos PCI)
Aumento Nox
Acción Disolvente  Mantenimientos mas frecuentes en tanques
Almacenamiento exclusivo (> 98% de su capacidad)
Sin contacto con Cu, Pb, Bronce y Zn (acelera degradación)
Susceptible a variaciones de temperatura (amplitud térmica)
Necesidad sistema de agitación
Punto de enturbiamiento alto  sistema de calentamiento
Distribuida III y IV aceptan hasta B20
En condiciones de recibir hasta B10.
Verificación de calidad antes de la descarga
Verificación ausencia de agua en tks.
Plazos inferiores a los 8 meses <B20, <4 B100 verificación c/60 días >2m
Almacenamiento 3 a 6°C por encima punto de enturbiamiento
Necesidad de Acondicionador de combustible con antioxidantes y mejoradores de estabilidad de oxidación
Estabilidad a la oxidación > 10 horas (EN 14112)
Crecimiento microbiano del Combustible en el agua
Requerimiento del fabricante mas exigentes que especificaciones nacionales.
Índice de Acidez, Metales Grupo I (Na y K)
Adecuación de Instalaciones = + 2,1 MM u$s
Aumento de Inspecciones adicionales a las de las 2000, 4000 y 8000 horas
Solicitud de ajuste de los valores acordados por contrato debido a mayores costos.
Inyección únicamente en régimen de potencia para evitar retornos a tanque.
Posibilidad de recibir y dosificar hasta 50 m3/día de FAME en línea.
Reconocimiento de mayores costos
  Utilización de consumibles
  Personal y Servicios
  Mantenimiento
  Logística y Control
  Administración y Gestión
B10 = incremento de costos operativos = +28% s/Gas Oil sin considerar amortización de inversiones.

## Slide 12: Resultados de las consultas a Generadores /Síntesis
Altamente higroscópico
El agua acelera la degradación (hidrólisis de los ésteres produciendo acidez y formación de jabones con el consiguiente taponamiento de filtros.
Bío aumenta 100 ppm por cada trasvase.
Punto de escurrimiento PE
Punto de obturación en frío POFF
Perfomance de filtrado a baja temperatura = Cold Soak Filtration Test CFST
El comportamiento a baja temperatura está determinado por la composición de los ácidos grasos saturados (más saturados=peor comportamiento)
Aditivos (Winter Additives) impiden formación de cristales y deprimen el punto de escurrimiento y el POFF.
Calefaccionado +6°C por encima Punto de Enturbiamiento
Se recomienda para reducir impurezas y otros contaminantes (estero-glucósidos e insaponificables)= proceso de filtración en frío al final de la etapa de producción antes de almacenamiento, Antes de filtrado enfriado a 10°C y estacionado en tanques por 12 horas.
Estabilidad a la Oxidación: es función de la composición de ácidos grasos si está oxidado cuando se dosifica, los sedimentos y gomas solubles precipitan en el blending.
Estabilidad a la acidez taponamiento de filtros
Inertización con Nitrógeno
Alta rotación

## Slide 13: Res 6/2010 Calidad 4/2/2010
ESPECIFICACIONES DEL BIODIESEL B100 PARA B5

## Slide 14: Resolución SE 828/2010 Calidad FAME 10/09/2010
|
0,1
0,3
10
Análisis indicaron 1
2,73

## Slide 16
Especificación de Calidad GO 1500 ppm |  |  |  | 
Parámetro | Unidades | Método | MIN | MAX
Aspect : ( Test temperature : 20°C ( October to April) y 15°C ( May to a September) |  | ASTM D-4176 | Clear and Bright—Pass | 
 | Haze rating | ASTM D-4176 |  | 1
Flash Point | °C | ASTM D-93 | 55 | 
Pour Point | °C | ASTM D-97 |  | -6
Cinematic Viscosity @ 40°C | cSt | D-445 | 2 | 3,9
Micro carbon recidue (on 10% destilation ) | % weight | ASTM D-189 / D-4530 |  | 0,150
Water content (Karl Fischer Titration) | % weight | ASTM D-6304 |  | 0,020
Water and sediments | % weight | ASTM D-2709 |  | 0,05
Ash | ppm weight | ASTM D-482 |  | 50
Density | kg/l | ASTM D-4052 | 0,8200 | 0,8650
Heat of combustion, calorific value, net | kcal/kg | ASTM D-4868 | 10150 | 
Sodium + Potassium - (Na + K) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 0,3
Vanadium - (V) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 0,5
Lead - (Pb) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 0,2
Vanadium + Plomo - (V + Pb) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 0,5
Zinc (Zn) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 0,2
Vanadium + Zinc + Lead + Nickel - (V + Zn + Pb + Ni) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 1,0
Calcium - (Ca) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 2,0
Nickel - (Ni) | ppm weight | ASTM D-7111 / D-3605 |  | 0,2
Sulphur | ppm weight | ASTM D-4294 |  | 1500
Particulate contamination, membrane 5 microns abs filter | mg/l | ASTM D-6217 |  | 5
Particulate contamination, membrane 0,8 microns abs filter | mg/l | ASTM D-6217 |  | 15
Colour | # | ASTM D-1500 |  | 1,5
Destilation 10% vol recovered | °C | ASTM D-86 |  | 235
Destilation 50% vol recovered | °C | ASTM D-86 |  | 300
Destilation 90% vol recovered | °C | ASTM D-86 |  | 360
Oxidation Stability | mg/100ml | ASTM D-2274 |  | 1
Sediment by extraction | % weight | ASTM D-473 |  | 0.02
Neutralisation number | mg KOH/g | ASTM D-974 |  | 0,500
Copper corrosion, 3 hour at 50° C |  | ASTM D-130 |  | 1 B
Calculated cetane Index |  | ASTM D-976 | 50,0 | 
Aromatics | % vol | ASTM D-1319 |  | 30

## Slide 17: Res SE 95/2013 22/03/2013
CLASIFICACIÓN | Gas Natural GN | Líquidos |  | Carbón Mineral CM
 |  | Hidrocarburos FO/GO | Biocombustible BD | 
 | $/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh
Unidades TG con Potencia (P) = 50 MW (Chica) | 46,3 | 81,1 | 154,3 | --
Unidades TG con Potencia (P) > 50 MW (Grande) | 46,3 | 81,1 | 154,3 | --
Unidades TV con Potencia (P) = 100 MW (Chica) | 46,3 | 81,1 | 154,3 | 139,0
Unidades TV con Potencia (P) > 100 MW (Grande) | 46,3 | 81,1 | 154,3 | 139,0
Unidades CC con Potencia (P) = 150 MW (Chica) | 46,3 | 81,1 | 154,3 | --
Unidades CC con Potencia (P) > 150 MW (Grande) | 46,3 | 81,1 | 154,3 | --
Unidades Hl con Potencia (P) = 50 MW (Renovable) | 36,7 |  |  | 
Unidades Hl con Potencia (P) entre 50 MW y = 120 MW (Chica) | 36,7 |  |  | 
Unidades Hl con Potencia (P) entre 120 MW y = 300 MW (Media) | 36,7 |  |  | 
Unidades Hl con Potencia (P) > 300 MW (Grande) | 36,7 |  |  | 
Motores Combustión interna | 74,1 | 111,2 | 148,3 | --
Central Eólica | 112,0 |  |  | 
Central Solar Fotovoltaica | 126,0 |  |  | 
Central a Biomasa/Biogás - Residuos Sólidos Urbanos | Ídem térmico por tecnología y escala para Gas Natural |  |  | 
22/03/2013 = 5,12 $/u$s
Remuneración de costos variables (no combustibles)
30 u$s/MWh

## Slide 18
 | Fecha Publicación | Descripción
Resolución 529/2014 SECRETARIA DE ENERGIA | 23-may-2014 | ENERGIA ELECTRICA RESOLUCION 95/2013 - MODIFICACION
Resolución 482/2015 SECRETARIA DE ENERGIA | 17-jul-2015 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS RESOLUCION N° 529/14 - MODIFICACION
Resolución 22/2016 SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA | 31-mar-2016 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA RESOLUCION 482/2015 - MODIFICACION
Resolución E 19/2017 SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA | 02-feb-2017 | MERCADO ELECTRICO MAYORISTA AGENTE GENERADOR, COGENERADOR Y AUTOGENERADOR
 | COSTOS VARIABLES CLASIFICACION |  | Líquidos | 
 | Gas Natural GN | Hidrocarburos FO/GO | Biocombustible BD | Carbón Mineral CM
$/MWh | $/MWh | $/MWh | $/MWh | 
Unidades TG con Potencia (P) < 50 MW (Chica) | 26,8 | 46,9 | 89,2 | --
Unidades TG con Potencia (P) > 50 MW (Grande) | 26,8 | 46,9 | 89,2 | --
Unidades TV con Potencia (P) < 100 MW (Chica) | 26,8 | 46,9 | 89,2 | 80,4
Unidades TV con Potencia (P) > 100 MW (Grande) | 26,8 | 46,9 | 89,2 | 80,4
Unidades CC con Potencia (P) < 150 MW (Chica) | 26,8 | 46,9 | 89,2 | --
Unidades CC con Potencia (P) > 150 MW (Grande) | 26,8 | 46,9 | 89,2 | --
(8,10 $/u$s)
11 u$s/MWh

## Slide 22
TIPO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
GAS NATURAL | 14.007.472 | 13.952.501 | 14.355.630 | 14.420.889 | 17.117.621 | 17.117.621
FUEL OIL | 2.859.734 | 2.232.623 | 2.717.326 | 3.088.619 | 1.285.707 | 1.285.707
GAS OIL | 1.827.972 | 2.593.311 | 1.799.332 | 2.239.526 | 1.396.122 | 1.396.122
CARBÓN MINERAL | 966.583 | 851.285 | 1.004.381 | 949.101 | 653.617 | 653.617
BIODIESEL | 39.263 | 1.066 | 379 | 0 | 0 | 0

## Slide 24: Escala Logarítmica

## Slide 25: RESOL-2018-70-APN-SGE#MHA – EX-2018-54599157-APN -DGDOMEN#MHA 6/11/2018
Sustitúyese el artículo lo 8° de la Resolución Nº 95 del 22 de marzo de 2013 de la ex Secretaría de Energía por el siguiente –
"Facúltase a los Agentes Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores del MEM a procurarse el abastecimiento de combustible propio para la generación de energía eléctrica –
Esta facultad no alterará los compromisos asumidos por los Agentes Generadores en el marco de los contratos de abastecimiento MEM con CAMMESA –
Los costos de generación con combustible propio se valorizarán de acuerdo al mecanismo de reconocimiento de los Costos Variables de Producción reconocidos por CAMMESA –
El OED continuará con la gestión comercial y el despacho de combustibles para aquellos Agentes Generadores que no hagan o no puedan hacer uso de la facultad prevista en el presente artículo".

## Slide 26: Consumo de Biodiesel Bx%
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total
CT LUJAN DE CUYO | 969 | 10439 | 82 |  |  |  |  | 11490
CT SAN NICOLAS | 4577 | 5040 |  |  |  |  |  | 9617
CT DOCK SUD |  | 1031 |  | 379 |  | 195 |  | 1605
CT PUERTO | 1106 | 22131 |  |  |  |  |  | 23237
CT SARMIENTO | 9 | 622 | 984 |  |  |  |  | 1615
CT COSTANERA | 28 |  |  |  |  |  |  | 28
CT TIMBUES | 258 |  |  |  |  |  |  | 258
TOTAL | 6947 | 39263 | 1066 | 379 | 0 | 195 | 0 | 47850

## Slide 27
Gracias por su atención!!